嘉庚创新实验室

物资采购文件

步进重复光刻机设备基础座

编号：JGYQ-2022BJ-32

嘉庚创新实验室资产采购管理室

2022年3月9日

第一章  采购邀请

受实验室采购领导小组的委托，我部门以谈判采购方式进行以下项目的采购，欢迎具备相应资格条件的供应商参加投标。

- 项目编号： JGYQ-2022BJ-32

- 项目名称：嘉庚创新实验室步进重复光刻机设备基础座

- 供货地点：厦门大学翔安校区

- 预算控制价：27.08万元（最高控制价）。

- 报价文件递交截止：2022年3月17日上午9:30（请于截止日期当天将文件密封交至厦门大学翔安校区能源材料大楼3号楼3404室），该报价文件可邮寄，邮寄地址：厦门大学翔安校区能源材料大楼3404室（贺老师收，0592-2882502）。用邮寄方式递交的报价文件，必须在密封外层注上“报价文件”字样。

- 本批采购的咨询联系人：

技术需求方面请联系用户单位

黄老师：13225030585  邮箱：hgl@xmu.edu.cn

其他方面请联系

贺老师：0592-2882502 邮箱：zyhe@xmu.edu.cn

嘉庚创新实验室资产采购管理室

2022年3月9日

第二章  采购项目说明及要求

一、采购项目说明

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步进重复光刻机设备基础座 | 1 | 一、基座硬件 1.1 ▲基座尺寸：2600×1800×1900mm 1.2 ★基座硬度：≥40N/mm² 1.3 ★表面水平度：≤2mm 1.4 ★表面使用洁净室许可的环氧树脂进行处理 1.5 ★高架地板收边间隙≤10mm 二、微振需求： 2.1 ▲达到VC-C的微振标准：＜4-25Hz(0.4-0.8G)、＜25-250Hz(≤8G） |

注：以上技术指标为参考基本指标，各投标方可根据提供的技术参数要求推荐其他性能或性价比更优的仪器参与投标。▲项的参数为重要技术参数，★项的参数为必须技术参数

- 投标要求：

- ★本次采购项目所有产品均需报价。报价时不得更改文件中设备序号。注明各分项报价。

- 本次采购的报价文件需正本1份、副本2份，需加盖公章后密封提交。

- 投标供应商在报价文件中必须详细注明规格、品牌等技术指标。

- 售后服务要求：投标设备按厂家保修要求，投标人须注明保修年限。质保至少贰年（参数中有明确保修年限要求的按具体要求保修）。保修期自用户验收小组验收合格交付使用之日算起。

- 报价要求

从中华人民共和国境内提供的货物投标报价提供人民币报价，总报价为本次采购货物安装调试完毕，经用户验收小组验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、产品检验检测、安装调试、施工配合费、税收以及售后服务等费用。

- 付款条件：

从中华人民共和国境内提供的货物：设备到达用户指定地点安装、调试验收合格后支付90%，10%质保金一年后支付。

- 报价文件必须包含报价一览表、投标货物说明一览表、供货配置清单、代理供应商必须提供生产厂家的授权经销代理证书的有效复印件（原件备查）、售后服务承诺及本采购文件要求的其他主要内容，以上材料须加盖投标人公章，否则视为无效投标。

- 报价人必须提供营业执照有效复印件以及企业法定代表人对报价代表的授权书原件。

- 报价文件包括报价人应提交的技术文件，和报价人自行编写的技术文件。应提交的技术文件参照第三章报价文件编写的格式要求，自行编写的技术文件应包括但不仅限于以下内容：

1）报价设备数量、配置说明；

2）技术响应方案及图纸文件；

3）技术参数应答；

4）公开发行的报价产品彩页或产品技术参数说明；

5）其他说明文件；

- 合同签订

项目中标结果将在在嘉庚创新实验室官网公示，中标供应商与用户签订技术和服务协议后，再和嘉庚创新实验室资产采购管理室签订合同。投标文件、成交供应商的报价文件及其澄清文件均作为签订技术和服务协议、合同订立的基础。

第三章  报价文件编写

格式1  报价书

致：嘉庚创新实验室资产采购管理室

根据贵方为                     采购项目及服务的询价邀请，报价代表                             （全名、职务），经正式授权并代表报价人                   （报价人名称）按采购书规定提交报价文件正本1份和副本2份。

据此函，报价人同意遵守如下条款：

1、报价人将按采购文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、报价自文件提交之日起有效期为60个日历日。

4、报价人同意提供按照采购人可能要求的与采购有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

5、与报价有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                           邮编：

电话：                       传真：

投标代表姓名，职务

投标人全称（加盖公章）

日期 ：              年          月          日

格式2    报价一览表

投标人全称（加盖公章）

报价项目：

| 合同包 | 货物名称 | 型号规格 制造商 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：以上报价包含增值税 （专用/普通）发票，税率为 。 |  |  |  |  |  |

投标代表签字                            职务

时      间：

格式3   规格、技术参数偏离表

投标人全称（加盖公章）

合同包：

| 招标要求 |  |  |  | 投标响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 投标响应对应的页码 | 偏离说明 |

注：1、报价人提交的报价文件中应将报价货物或服务项目按采购要求的技术、商务、服务等要求逐条列明，说明报价响应情况。

2、报价人应保证报价响应情况的正确性、真实性，报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价代表签字：

日        期：

格式4 制造商出具的授权书（参考格式1）

嘉庚创新实验室资产采购管理室:

我方                             （制造商名称）是按

（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在

（制造商地址）。兹指派按                 （国家）的法律正式成立的，主要营业地点设在                               （投标人地址）的                            （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效有活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方           （采购编号）采购邀请关于                    （采购项目名称）要求提供的由我方制造的               （货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方确认知悉招标文件所列全部内容、认可投标人参与投标的各项文件，确认由我方制造并提供的（货物名称）满足招标文件所列技术要求；我方并确认一旦中标，对于投标人在与贵方签署的“供货和技术服务协议”项下所应承担的全部合同义务，不可撤销地向贵司承担连带保证责任。

我方于  年  月  日签署本文件，（公司名称）于  年  月  日接受此件，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造商名称（加盖公章）：

正式授权代表签字姓名、职务和部门：

（注：请附制造商公司主体证明材料，对于在中华人民共和国境外的制造商，需依照中国法律提交相关公证/认证文件，否则视为无效授权）

格式5    法定代表人授权书（原件）

兹有                      （单位名称）的法定代表人        （姓名）授权      （被授权人姓名）为嘉庚创新实验室                物资采购的采购代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　职务：

投标单位详细地址：

邮政编码：                               E-mail:

联系电话／传真号码：

投标人全称（加盖公章）：

年　　月

格式6     售后服务承诺

致：嘉庚创新实验室资产采购管理室

根据贵方为　　　　　　　　　　采购项目的采购邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据采购文件要求自拟）

投标人全称（加盖公章）：

年　　月　　日